Администрация муниципального образования

«УЕМСКОЕ»

ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

18 сентября 2017 года	      			                                                    № 107

п. Уемский

О содержании, эксплуатации и учёте источников наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечении подъездных путей к ним

В соответствии  с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах муниципального образования «Уемское»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания, эксплуатации и учёта источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское».

2. Рекомендовать всем  абонентам, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы руководствоваться настоящими Правилами учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии на период проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения муниципального образования «Уемское» (Приложение №2).

4. Комиссии один раз в пять лет проводить инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения, результаты инвентаризации оформлять актом.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Уемское», имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

5.1. Принимать незамедлительные меры по устранению выявленных в ходе проведенной инвентаризации неисправностей противопожарного водоснабжения;

5.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями  в соответствии с требованиями НПБ  «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»;

5.3.Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния;

5.4. Восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных покрытий, произвести своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

5.5. Определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Рекомендовать руководителям коммунальных служб муниципального образования «Уемское» в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

7. Утвердить реестр источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Уемское» (Приложение №3).

8. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории  муниципального образования «Уемское» (Приложение №4).

9. Постановление администрации муниципального образования «Уемское» от 11 мая 2017 г. №52а считать утратившим силу.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования				              К.А. Поляшов

Приложение № 1 к постановлению

администрации МО «Уемское»

От 18 сентября 2017г. № 107

ПОРЯДОК

содержания, эксплуатации и учёта источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское»

1. Общие положения

1.1. Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в границах муниципальных образований (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.14 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.99 № 168), ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия, ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения», ГОСТ Р 12.4. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;

2. Основные понятия:

источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

безводный участок – участок местности с водоотдачей сети менее 10 л/с, либо расстояние до водоисточника более 500 м;

3. Содержание и эксплуатация источников ППВ

3.1 Содержание и эксплуатация источников ППВ - это комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

3.2. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и подразделениями ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

3.3. Подразделения ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

3.4. Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

3.5. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания». Установка указателей источников ППВ возлагается на организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ

3.6. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3.7. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

4. Испытание и проверка источников ППВ

4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило весной и осенью), с составлением акта результата испытания. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4.2. Испытание и проверка источников ППВ проводится представителями организации водопроводного хозяйства, абонента с обязательным привлечением представителей ГПС.

4.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Проверяют наличие, состояние и проводят испытание источников ППВ не менее двух раз в год организациями водопроводного хозяйства, абонентом, иной организацией, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении с привлечением подразделений ГПС.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

4.4. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

4.5. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов должна проверяться их работоспособность путем пуска воды.

4.6. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

4.6.1. Опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха.

4.6.2. При отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.

4.6.3. Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

4.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- утеплённость горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ

5.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводного хозяйства, абонента совместно с представителями подразделений ГПС и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования, объектов водоснабжением для целей пожаротушения.

5.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

5.4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы подразделения ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

5.5. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять подразделения ГПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

о случаях ремонта или замены источников ППВ;

об окончании ремонта или замены источников ППВ.

5.6. По окончании работ по ремонту источников ППВ подразделения ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

5.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

6. Учет источников ППВ

6.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

6.2. В целях учета источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрации муниципальных образований организуют, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

7. Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения.

7.1 Выполнение требований пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и требований к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения обеспечивается в соответствии со сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Уемское» От 18 сентября 2017г. № 107 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии на период проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское»

| Поляшов Константин Александрович | Глава муниципального образования «Уемское», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Торопнина Надежда Васильевна | Заместитель главы местной администрации по финансово-экономическим вопросам |
| Герасимовская Оксана Вячеславовна | Заместитель главы местной администрации по вопросам ведения бухгалтерского учёта |
| Акимов Владимир Сергеевич | Директор МБУ «ЖилКомСфера» |
| Уханова Мария Сергеевна | Главный специалист по общим вопросам МБУ «ЖилКомСфера» |
| Вялкова Екатерина Петровна | Главный специалист МБУ «ЖилКомСфера» |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации МО «Уемское» От 18 сентября 2017г. № 107 |
| --- | --- |

РЕЕСТР

источников противопожарного водоснабжения

в населенных пунктах муниципального образования

«Уемское»

| № п/п | Населённый пункт | Вид источника | Реестровый номер (для ПВ) | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уемский | ПГ |  | Устьянская 112 |
| 2 |  |  |  | Устьянская 156-157 |
| 3 |  |  |  | Устьянская 170 |
| 4 |  |  |  | Заводская 2 |
| 5 |  |  |  | Заводская 9 |
| 6 |  |  |  | Заводская 11 |
| 7 |  |  |  | Заводская 11 (ГК) |
| 8 |  |  |  | Заводская 42 |
| 9 |  |  |  | Заводская 44 |
| 10 |  |  |  | Большесельская 46 |
| 11 |  |  |  | Большесельская 86 |
| 12 |  | ПВ | 2-00078 | Заводская 2 |
| 13 |  |  | 2-00079 | Заводская 9 |
| 14 |  |  | 2-00075 | Большесельская 5 |
| 15 |  |  | 2-00074 | Большесельская 60 |
| 16 |  |  | 2-00077 | Большесельская 78 |
| 17 |  |  | 2-00072 | Большесельская 86 «А» |
| 18 |  |  | 2-00081 | Большесельская 89 |
| 19 |  |  | 2-00073 | Большесельская 89 «А» |
| 20 |  |  | 2-00080 | Большесельская 93 |
| 21 |  |  | 2-00076 | Большесельская 111 |
| 22 |  |  | 2-00082 | Большесельская 116 |
| 23 | в/г 130 | ПВ |  | Котельная |
| 24 |  |  |  | Между домами 7,8 |
| 25 |  |  |  | У дома № 8 (ВНС) |

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации МО «Уемское» От 18 сентября 2017г. № 107 |
| --- | --- |

План мероприятий

по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвентаризация источников противопожарного водоснабжения | Октябрь 2017 | Герасимовская О.В. |
| 2 | Паспортизация пожарных водоёмов | 2017-2019 | Вялкова Е.П. |
| 3 | Устранение неисправностей имеющихся противопожарных водоисточников | 2017-2019 | Акимов В.С. |
| 4 | Строительство и ввод в эксплуатацию новых противопожарных водоисточников | 2018-2020 | Акимов В.С. |